Приложение

Техническая характеристика по услуге на освидетельствование  и  ремонт кислородных баллонов.

Техническое освидетельствование, ремонт  кислородных баллонов производится в соответствии с требованиями ПБ 03-576-03.

Предприятие должно иметь разрешение на техническое освидетельствование баллонов. Испытание баллонов должно производиться на специальном испытательном стенде с последующим нанесением клейма.

Техническое освидетельствование кислородных баллонов включает в себя:

а) осмотр наружной и внутренней поверхностей баллонов;

Баллоны с вывернутыми из них вентилями при подготовке к испытаниям должны быть промыты водой. Промывка считается законченной, когда вытекающая из баллона вода будет чистой

б) проверку массы и вместимости;

При обнаружении явного несоответствия фактической массы и вместимости, выбитой на баллоне, производится новое клеймение массы и вместимости лицом, производившим освидетельствование, при этом старые клейма забиваются.

в) гидравлическое испытание.

Все баллоны при периодическом освидетельствовании подвергаются гидравлическому испытанию пробным давлением.

После удовлетворительных результатов освидетельствования, на сферической части баллонов выбиваются: клеймо организации, проводившей освидетельствование; дату проведенного и следующего освидетельствования (выбивается в одной строке с клеймом организации, проводившей освидетельствование).

В баллоны, прошедшие испытание и признанные годными для дальнейшей эксплуатации, ввертываются новые вентили. На ввернутом в горловину вентиле должно остаться от 2 до 5 ниток резьбы.

Баллоны красятся в голубой цвет с нанесением надписи черным цветом «кислород медицинский».